## Planilha1
DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS A1CALC
OS: | 2252 |  | Projeto: | CERRADO
Área: | 4011
Dados de Entrada:
| Circuito: |  |  |  | 4011-0-30-0034-MOT - 9041-0-64-0012
| Tipo de Carga: |  |  |  | MOTOR
| Maneira de instalar: |  |  |  | Bandeja perfurada
| Sistema: |  |  |  | 3F + T
| Material do Condutor: |  |  |  | COBRE
| Cabo: |  |  |  | EPR / 90°
| Tipo de Cabo: |  |  |  | TETRAPOLAR
| Seção de fase mínima imposta: |  |  |  | 2,5 | mm²
| Seção máxima imposta: |  |  |  | 120,0 | mm²
| Número de condutores por fase imposto: |  |  |  | Não se aplica
| Temperatura ambiente: |  |  |  | 40 | °C
| Comprimento do circuito: |  |  |  | 15,0 | m
| Queda de tensão máxima admitida em regime: |  |  |  | 4,0 | %
| Queda de tensão máxima na partida: |  |  |  | 10,0 | %
| Tensão nominal: |  |  |  | 690,0 | V
| Fator de correção de agrupamento imposto: |  |  |  | 0,78
| Corrente do circuito em regime (já incluso as harmônicas): |  |  |  | 193 | A
0,72
| Fator de potência do circuito em regime: |  |  |  | 0,72
Não se aplica
| Corrente do circuito na partida: |  |  |  | 1062 | A
| Fator de potência do circuito na partida: |  |  |  | 1
| Corrente de curto-circuito: |  |  |  | Não se aplica
| Corrente de curto-circuito limitada pelo disp. Proteção: |  |  |  | Não se aplica
| Corrente nominal do dispositivo de proteção: |  |  |  | Não se aplica
| Corrente regulada do dispositivo de proteção: |  |  |  | Não se aplica
| Tempo de atuação do dispositivo de proteção: |  |  |  | Não se aplica
| Tipo de Partida: |  |  |  | DIRETA
Dados de Saída
| Seção nominal dos condutores fase: |  |  |  | 1 x 95,0 | mm²
| Critério de dimensionamento: |  |  |  | Condução de Corrente
| Método de Referência da Instalação (tabela 33 da NBR 5410): |  |  |  | E
| Capacidade de condução de corrente: |  |  |  | 1 x 212 | A
| Fator de correção de agrupamento: |  |  |  | 0,78
| Fator de correção de temperatura: |  |  |  | 0,91
| Resistência em CA de cada condutor: |  |  |  | 0,27 | Ω/km
| Reatância indutiva de cada condutor: |  |  |  | 0,08 | Ω/km
| Queda de tensão em regime efetiva: |  |  |  | 0,2 | %
| Queda de tensão na partida: |  |  |  | 1,1 | %
| Seção calculada para suportabilidade ao C.C.: |  |  |  | Não se aplica
| Seção nominal do condutor neutro: |  |  |  | Não se aplica
| Seção nominal do condutor de proteção: |  |  |  | 50,0 | mm²
Não considerado criterio de sobrecarga
Não considerado criterio de curto circuito